**Отчет**

**по устранению замечаний нарушения правил противопожарного режима**

**согласно представления от 18.02.2019 года на 01.01.2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нарушения** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 1. | В здании установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  2-го типа (при количестве детей 156 чел.) | Установить систему оповещения управления эвакуацией людей при пожаре  3-го типа. | выполнено | заведующий Букарина Е. П.  завхоз  Донская Е.Н. |
| 2. | На дверях помещения № 66 (1-й этаж) по тех. паспорту инв. № 24959 (используется как складское помещение) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности , а также класс зоны . Нет расчета категории по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в соответствии с материалами, складируемыми в помещении. | Произвести расчет категории складского помещения №66 (1-й этаж) по взрывопожарной и пожарной опасности. Установить класс зоны в соответствии пожарной безопасности. | выполнено | заведующий Букарина Е.П.  завхоз  Донская Е.Н. |
| 3. | В качестве первичных средств пожаротушения применяются огнетушители  ОУ-3, ОП-3, что не соответствует огнетушащей способности огнетушителя , предельной площади помещения, а также классу пожара. | Приобрести огнетушители ОУ-5 1шт; ОП -4 1шт. | выполнено | завхоз  Донская Е.Н. |
| 4. | В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | Установить аварийное эвакуационное освещение в здании детского сада, которое включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | 01.10.2020г. | заведующий Букарина Е. П.  завхоз  Донская Е.Н. |